经区污水厂豪顿华风机维保检修项目

单源直接采购文件

采购单位：威海水务投资有限责任公司

2025年5月

##### 第一部分 采购公告

##### 一、项目名称：经区污水厂豪顿华风机维保检修项目

二、项目编号：SWTZYX2025-002

三、项目概况和采购范围：

1、项目概况：经区污水处理厂一期10万吨工程自2015年底通水运行以来，已连续运行近10年。该工程中，为生物反应池曝气使用的3台豪顿华品牌高速风机设备亦已进入设备寿命末期，老化磨损情况日益明显。该风机设备为生物反应池工段的核心设备，对生物反应池运行起极端重要作用。为延长风机设备使用寿命，保证其运行效率和稳定性，计划对三台豪顿华品牌高速风机进行维保检修。

鉴于3台高速风机维保检修技术难度较高，必须由熟悉和掌握风机机械构成和工作原理的专业技术人员实施才能保证维保检修质量，排除故障问题。经与厂家协商，在综合维保方案、价格、工期、质保、付款方式等各项因素，并经多次议价后，采取单源直接采购的方式，邀请豪顿华工程有限公司的授权代理商东亿智汇（南京）工业设备有限公司参与本项目报价。

- 采购范围：3台豪顿华品牌SG35-CVC型号高速鼓风机维保检修，内容主要包括：

- （1）机械部分

- 1) 查看设备的运行及维护记录。

- 2) 外观检查：出入口软连接检查；基础螺栓松动检查。

- 3) 检查联轴器膜片状态，并拆卸联轴器。

- 4) 拆卸出入口连接，检查 IGV 部件状态及行程是否准确，拆卸和检查 IGV 导叶，更换含油轴套。

- 5) 检查叶轮状态。

- 6) 移去齿轮箱的上盖并检查齿轮状态。

- 7) 检查高速轴轴承的间隙和状态。

- 8) 检查低速轴轴承的间隙和状态。

- 9) 检查高、低速轴上的止推环的状态。

- 10) 检查齿轮箱所有的油密封环和空气迷宫式密封环是否磨损/或损坏。

- 11) 检查 VVD 部件状态及行程是否准确，拆卸和检查 VVD 导叶，更换含油轴套和密封圈。更换 VVD壳体与蜗壳密封圈。

- 12) 更换齿轮箱呼吸器滤芯。

- 13) 对叶轮进行渗透无损探伤检测叶轮表面是否有缺陷。

- （2）润滑油系统

- 1) 更换新的润滑油(采购方提供)。

- 2) 更换润滑油过滤器滤芯。

- 3) 检查主油泵，更换主油泵联轴器。

- 4) 油管路进行消缺处理。(一些垫片和复合垫片)

- 5) 检查辅助油泵。

- （3）电气控制系统

- 1) 检查鼓风机控制柜中主回路接线、各个电气元件工作情况。

- 2) 检查 IVG、VVD、BOV、入口温度工作状态。

- 3) 润滑油压放大器工作状态。

- （4）工艺阀门和执行器等

- 1) 检查阀门及执行器的动作状态。

- 2) 检查限位开关，确保控制信号和阀门位置的关系准确、执行器输出给控制系统的位置信号准确。

- （5）鼓风机的回装

- 1) 根据鼓风机装配相关作业指导书进行设备的回装，严格控制相关的质量点。

- （6）鼓风机检修后的单机试车

- 鼓风机检修后有相关人员进行单机试车前的准备工作，给设备送高、低压电等，设备运行过程中注意记录相关数值。

- （7）备件包含（单台）：

- 注： 1.以上配件清单为必要保养配件，以确保保养和后续使用的长效安全稳定。2.检修过程中发现其他严重损坏部件或运行风险点，由豪顿提供报告文件，是否施行由双方另行协商。3.为保证维保质量，以上配件品牌必须为 Howden，豪顿原厂配件，报价方应提供豪顿原厂发货单和合格证作为结算依据。

3、质保期:（1）质保范围：对设备所保养和更换配件的部分进行质保。（2）维保质保期限为12 个月，配件更换质保期为12 个月，自验收合格之日起计算。

4、供货期：接到采购方通知后30个日历天。若遇不确定因素（如主叶片损坏需返厂大修或未在配件清单内的配件损坏等情况）发生，工期可相应延长。

5、控制价：总价129000元（含税，鼓风机维保配件费用的税率为13%，鼓风机维保的人工维保服务费用税率为6%，该价格亦包含配件的包装费、运输费、卸货费，以及人工维保服务的交通、食宿等全部费用）。

6、定价方式：报价方给予一次性优惠报价。

四、报价方资格要求

1.为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有良好信誉，能独立承担民事责任和履行合同义务；报价单位需提供生产厂家的正规授权书；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须设备和人员，并能提供优质的服务；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，在经营活动中没有重大违法记录)；

6.报价人及其法定代表人、委托代理人及项目经理未被最高法院（查询网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

7、报价人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.报价人、法定代表人、委托代理人近三年内无行贿犯罪行为记录(报价人若成立时间不足三年，则承诺自成立时间至今，无行贿犯罪行为记录)；

9.本项目不接受联合体报价，成交后不得分包或转包。

五、获取文件时间及地点

1、获取时间：2025年5月9日14时00分至2025年5月15日14时00分（北京时间法定假日除外）

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。

(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 七、评审时间及地点

1、时间：2025年5月15日14时00分；

2、地点：威海市水务集团有限公司大楼8楼招标室（威海市经济技术开发区上海路58号）。

八、发布公告的媒介

威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 九、联系方式

采购单位：威海水务投资有限责任公司

地址：威海市经区崮山路6号

联系人：邵在青

联系电话：0631-5986991、15610751188

第二部分 报价人须知

一、对报价文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价。

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其投标无效。

- 二、报价文件提交方式及注意事项

- 1、报价人提交电子报价文件。报价文件格式应按照本采购文件格式要求进行编制。报价人提交的电子报价文件应加盖公章，并生成PDF格式。

第三部分 报价文件（格式）

报 价 文 件

项目名称：经区污水厂豪顿华风机维保检修项目

项目编号：SWTZYX2025-002

报价人名称： ***有限公司

日      期：   年  月  日

目  录

（由报价人自行编制）

报价函

- 致：                  （采购人名称）

- 一、采购内容：符合本采购文件中采购范围中的所有要求。

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 控制价 |  | - 报价 |  | - 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 含税单价（元） | - 含税总价（元） | - 含税单价 - （元） | - 含税总价（元） |  |
| - 1 | 鼓风机维保配件包 | - SG35-CVC | - 套 | 3 | - 21000 | 63000 |  |  | - 豪顿Howden |
| - 2 | 鼓风机维保维保费 | - SG35-CVC | - 套 | 3 | - 22000 | 66000 |  |  | - 豪顿Howden |
| - 含税控制总价 |  | - 大写：壹拾贰万玖仟元整 - 小写：129000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 含税报价总价 |  | - 大写： - 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价总价不能高于本项目控制总价，否则否决其资格。

2.维保检修及配件具体内容详见合同最后附件

- 二、此表中的单价包括但不限于成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、验收、保险、运输、包装、装卸、人工交通及食宿、技术支持、售后服务，以及质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

- 三、供货期：接到甲方通知后      日历天。

- 三、付款方式：合同签订后，供货方在规定期限内到达甲方指定地点，完成风机维保相关全部工作。维保完毕现场验收合格后，供货方开具正规发票。甲方收到发票后，每年安排三次付款，每次付款比例原则上不超过应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待质保期满后一个月内无息付清。

- 四、发票（专票）、税率：鼓风机维保配件费用的税率     （%），鼓风机维保的人工维保服务费用税率    （%）。

- 五、质保期：自验收合格之日起    年。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

- 时间：   年   月   日

### 报价人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标（报价）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方中标（成交）资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标（成交），将按规定及时与贵方签订合同，严格按照投标（报价）文件中所承诺的报价、质量、服务期等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策的规定，积极参与社会信用体系建设，倡导树立以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺我单位、法定代表人、授权委托人近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方或代理人承诺不向贵方工作人员提供正常业务接待以外的宴请、度假、旅游、娱乐（包括但不限于到营业性的会所、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球场）等消费，不参加贵方工作人员的婚丧喜庆等活动。

九、我方或代理人承诺不向贵方工作人员支付应由其个人支付的各项费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

十、 我方或代理人承诺不接受贵方工作人员介绍、指定或限定的工程分包单位、物资供应商、物资设备等。

十一、我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方的干部职工以及干部职工的亲属、特定关系人（亲属是指：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。特定关系人是指：与干部职工有共同利益的人。）。我方的股东、直接投资人、负责人、法定代表人以及高管并无贵方离职或退休后3年内干部职工。在与贵方及所属任何单位交易活动中若存在上述情况，贵方有权对我方采取禁止参与新的采购活动、取消中标（成交）资格、终止合同等限制交易措施。贵方有权采取列入供应商黑名单、终止采购合作、经济索赔等措施，我方将无条件接受。

十二、本《信用承诺书》同意向社会公开。

特别声明：上述《信用承诺书》系我单位真实意思表示，我单位已仔细阅读，充分理解并认识到须承担的法律责任和义务，自愿承担相应的法律风险。

承诺单位：                          （盖章）

2025年    月    日

报价人资格证明文件

1.有效的营业执照副本扫描件

2.生产厂家出具的正规授权书

报价单位(盖章)：

法人授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为          号的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于  年  月  日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

报价人公章:

（被授权人身份证扫描件）

报价人基本情况表

| 报价单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

报价人认为需要提供的其他资质资格证明文件

报价单位：（盖章）

第四部分 合同范本

合同编号：

审批编号：

采购合同

甲方（买方）：

法定代表人：

乙方（卖方）：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，经双方友好协商，本着平等互利的原则，就乙方向甲方供货相关事宜达成本合同。

### 第一条 合同标的及质量标准

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 税率（%） | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机维保配件包 | - SG35-CVC | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 鼓风机维保维保费 | - SG35-CVC | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 合计 | 含税合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 最终总价按实际采购量进行结算 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，甲方有技术要求的按甲方技术标准的要求执行。

1.2 乙方向甲方提供的维保配件应当符合本合同约定的要求及《产品质量法》的有关规定并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

### 第二条 合同价款及付款方式

2.1 本合同总价款：      （大写）（¥：     元）。该合同总价款包括但不限于成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、验收、保险、运输、包装、装卸、人工交通及食宿、技术支持、售后服务，以及质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。

2.2合同签订后，供货方在规定期限内到达甲方指定地点，并完成风机维保相关全部工作。维保完毕现场验收合格后，供货方开具正规发票。甲方收到发票后，每年安排三次付款，每次付款比例原则上不超过应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待质保期满后一个月内无息付清。

2.3 乙方收款前须提供增值税专用发票，税率：鼓风机维保配件费税率  （%），鼓风机维保人工维保服务费税率    （%），【最终结算值=不含税造价*（1+实际开具的增值税发票税率）】。否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发票出现任何问题由乙方承担责任，赔偿甲方由此遭受的全部损失。如因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因，导致甲方增值税无法正常抵扣的，乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失（包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款，以及由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款等）。

2.4 在本合同履行过程中，甲方增减采购数量的，价格按本合同约定价格执行，合同期内单价不因任何原因而调整。

第三条 交付与检验

3.1 自接到甲方通知之日起     日内，乙方应完成维保检修全部工作。乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量地完成维保检修全部工作。完工同时向甲方提交产品的各类认证证明、质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书、授权代理书、服务指南等随附单证。同时，乙方确认提供的相关所有材料的真实性，否则造成的一切后果以及产生的相关费用均由乙方承担。

3.2 乙方负责维保配件的包装，包装应确保维保配件安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由乙方承担，且包装物不予回收。

3.3项目地点： 甲方指定地点 。

3.4在维保项目完工后，甲、乙双方代表应按照本合同标准进行检验，验收合格的，双方签署《验收合格单》。

3.5甲方验收合格前，维保配件毁损、灭失的风险均由乙方承担。

3.6 对甲方提出的质量异议，乙方有权提交经甲方认可的国家检测部门出具的检测报告。如检测合格的，检测费用由甲方承担；如检测不合格的，则检测费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

### 第四条 质量保证及售后服务

4.1质保期为自验收合格之日起       个月。

4.2 若维保完成后其质量或规格与合同要求不符，或证实其是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的配件等，乙方应按甲方要求负责采用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

4.3若发生可疑不良事件（甲方或第三方认为，乙方的维保或配件可能存在质量问题，或在使用过程中可能造成使用者身体或财产损害的情况），乙方有义务协同甲方进行事件的追查及后期处理、培训，若乙方存有推脱、不及时提供售后服务。甲方有权利立即终止本合约，并根据对甲方造成的影响，追究乙方违约赔偿的权利。

### 第五条 违约责任

5.1 若乙方未按本合同约定或甲方通知要求的期限交货或完成本合同约定的维保工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的0.3%向甲方支付违约金；逾期   15  天，甲方有权选择单方解除本合同。如因乙方原因导致交货日期延误造成甲方相关工程工期延误的，乙方应赔偿甲方工期延误的损失。

5.2 经过甲方验收，乙方维保质量或交付的配件数量、包装、规格、品牌、质量与合同约定不一致的，视为不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接收不合格配件，乙方按照甲方要求无条件更换、补足，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期 5 日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同；

（2）维保质量不符合要求，乙方应继续提供第二次维保服务。如第二次维保服务仍不符合要求，乙方应在5日内退还甲方已支付的全部价款；

（3）无法退货的，乙方应当向甲方支付本合同总金额的10%作为违约金。

5.3 乙方对其维保质量和交付配件的质量承担保证责任，因维保服务不达标或配件生产工艺、材料缺陷等原因发生质量故障的，无论是否在质保期内，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

5.4 乙方应当保证有权销售本合同的所有服务和配件，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该服务或产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买服务或产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

5.5 本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

5.6 本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5.7 乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

5.8 按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的产品，付清违约金、赔偿金。

5.9 乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

### 第六条 争议解决

6.1 本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。

6.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交位于        （地点）的        仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 第七条  终止条款

7.1 因甲方原因或不可抗力导致的解除，甲方应在三年内（同时货物已满质保期）逐步付清，特殊情况双方协商解决。

7.2 非乙方违约原因，经双方协商一致解除合同的，继续按照合同中正常的付款约定执行。

7.3 因乙方违约原因导致甲方与之解除合同的，合同解除后不影响合同中违约条款的效力。同时问题批次的款项不予支付，其余合格部分的款项每次按正常付款比例的30%付款。

### 第八条 通知送达

为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式

邮寄地址：               。

联系人：      。

电话：        。

（2）乙方联系方式

邮寄地址：             。

联系人：            。

电话：            。

双方通过上述联系方式就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

### 第九条 其他约定

9.1 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。各份合同文本具有同等法律效力。

9.2 本合同经各方签署后生效。

签署时间：    年    月    日

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件：

3台豪顿华品牌SG35-CVC型号高速鼓风机维保检修，内容主要包括：

（1）机械部分

1) 查看设备的运行及维护记录。

2) 外观检查：出入口软连接检查；基础螺栓松动检查。

3) 检查联轴器膜片状态，并拆卸联轴器。

4) 拆卸出入口连接，检查 IGV 部件状态及行程是否准确，拆卸和检查 IGV 导叶，更换含油轴套。

5) 检查叶轮状态。

6) 移去齿轮箱的上盖并检查齿轮状态。

7) 检查高速轴轴承的间隙和状态。

8) 检查低速轴轴承的间隙和状态。

9) 检查高、低速轴上的止推环的状态。

10) 检查齿轮箱所有的油密封环和空气迷宫式密封环是否磨损/或损坏。

11) 检查 VVD 部件状态及行程是否准确，拆卸和检查 VVD 导叶，更换含油轴套和密封圈。更换 VVD壳体与蜗壳密封圈。

12) 更换齿轮箱呼吸器滤芯。

13) 对叶轮进行渗透无损探伤检测叶轮表面是否有缺陷。

（2）润滑油系统

1) 更换新的润滑油(采购方提供)。

2) 更换润滑油过滤器滤芯。

3) 检查主油泵，更换主油泵联轴器。

4) 油管路进行消缺处理。(一些垫片和复合垫片)

5) 检查辅助油泵。

（3）电气控制系统

1) 检查鼓风机控制柜中主回路接线、各个电气元件工作情况。

2) 检查 IVG、VVD、BOV、入口温度工作状态。

3) 润滑油压放大器工作状态。

（4）工艺阀门和执行器等

1) 检查阀门及执行器的动作状态。

2) 检查限位开关，确保控制信号和阀门位置的关系准确、执行器输出给控制系统的位置信号准确。

（5）鼓风机的回装

1) 根据鼓风机装配相关作业指导书进行设备的回装，严格控制相关的质量点。

（6）鼓风机检修后的单机试车

鼓风机检修后有相关人员进行单机试车前的准备工作，给设备送高、低压电等，设备运行过程中注意记录相关数值。

（7）备件包含（单台）：

注：1.以上配件清单为必要保养配件，以确保保养和后续使用的长效安全稳定。2.检修过程中发现其他严重损坏部件或运行风险点，由豪顿提供报告文件，是否施行由双方另行协商。3.为保证维保质量，以上配件品牌必须为 Howden，豪顿原厂配件，报价方应提供豪顿原厂发货单和合格证作为结算依据。